## Slide 1
Chart: 
| 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000
 | 0.24 | 0.39 | 0.5 | 0.61 | 0.74 | 0.91 | 1.06
NW800 3”
Perte de charge - drukverlies - Druckverlust - pressure drop -
pérdida de carga - spadek ciśnienia - Потеря давления - perda de carga
1µm
5µm
10µm
25µm
50µm
100µm
150µm
300µm
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
Chart: 
| 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000
 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.47 | 0.59 | 0.7 | 0.84
Chart: 
| 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000
 | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 0.69
Chart: 
| 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000
 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.4 | 0.45 | 0.57
Chart: 
| 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000
 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.45 | 0.55
Chart: 
| 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000
 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.44 | 0.55
Chart: 
| 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000
 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.32 | 0.42 | 0.49 | 0.6
Chart: 
| 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000
 | 0.14 | 0.2 | 0.26 | 0.35 | 0.46 | 0.55 | 0.71
Hochstrasse 104d Tel. +32(0)87 59 83 30 www.cintropur.com
B-4700 Eupen Fax +32(0)87 59 84 40 info@cintropur.com
Version 01.2020